## Лист1
ОАО Самарский завод "Экран"
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 | 1000 | 700 | 696 | 725 | 464.7818 | 46.4782
2 | ТП-1 | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
3 | ТП-2 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
4 | ТП-2 | 800 | 290 | 270 | 390 | 208.1767 | 26.0221
5 | ТП-3 | 1000 | 250 | 180 | 220 | 142.4367 | 14.2437
6 | ТП-3А | 750 | 115 | 110 | 100 | 71.2183 | 9.4958
7 | ТП-5 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
8 | ТП-5 | 1000 | 700 | 650 | 610 | 429.5013 | 42.9501
9 | ТП-6 | 800 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
10 | ТП-6 | 1000 | 450 | 360 | 400 | 265.1513 | 26.5151
11 | КТП-8 | 1000 | 350 | 330 | 320 | 219.1333 | 21.9133
12 | КТП-8 | 1000 | 350 | 340 | 310 | 219.1333 | 21.9133
13 | ТП-10 | 630 | 30 | 50 | 60 | 30.6787 | 4.8696
14 | ТП-11 | 1000 | 240 | 200 | 220 | 144.628 | 14.4628
15 | ТП-12 | 1000 | 160 | 150 | 150 | 100.8013 | 10.0801
16 | КТП-13 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
17 | КТП-13 | 1000 | 250 | 240 | 260 | 164.35 | 16.435
18 | КТП-14 | 1000 | 235 | 220 | 230 | 150.1063 | 15.0106
19 | КТП-14 | 1000 | 215 | 220 | 220 | 143.5323 | 14.3532
20 | КТП-15 | 1000 | 75 | 80 | 75 | 50.4007 | 5.0401
21 | КТП-15 | 1000 | 64 | 70 | 68 | 44.2649 | 4.4265