## Лист1
ОАО Самарский завод "Экран"
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 | 1000 | 680 | 656 | 715 | 449.4425 | 44.9442
2 | ТП-1 | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
3 | ТП-2 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
4 | ТП-2 | 800 | 292 | 276 | 391 | 210.1489 | 26.2686
5 | ТП-3 | 1000 | 249 | 186 | 218 | 143.0941 | 14.3094
6 | ТП-3А | 750 | 120 | 115 | 105 | 74.5053 | 9.934
7 | ТП-5 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
8 | ТП-5 | 1000 | 689 | 646 | 603 | 424.6804 | 42.468
9 | ТП-6 | 800 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
10 | ТП-6 | 1000 | 464 | 366 | 421 | 274.1358 | 27.4136
11 | КТП-8 | 1000 | 351 | 333 | 324 | 220.8864 | 22.0886
12 | КТП-8 | 1000 | 352 | 346 | 312 | 221.3247 | 22.1325
13 | ТП-10 | 630 | 29 | 48 | 57 | 29.3639 | 4.6609
14 | ТП-11 | 1000 | 246 | 207 | 222 | 147.915 | 14.7915
15 | ТП-12 | 1000 | 162 | 154 | 154 | 102.9927 | 10.2993
16 | КТП-13 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
17 | КТП-13 | 1000 | 251 | 238 | 259 | 163.9117 | 16.3912
18 | КТП-14 | 1000 | 233 | 221 | 229 | 149.6681 | 14.9668
19 | КТП-14 | 1000 | 214 | 221 | 218 | 143.0941 | 14.3094
20 | КТП-15 | 1000 | 74 | 79 | 76 | 50.1815 | 5.0182
21 | КТП-15 | 1000 | 66 | 73 | 70 | 45.7989 | 4.5799