## Лист1
ОАО Самарский завод "Экран"
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 | 1000 | 380 | 110 | 240 | 159.9673 | 15.9967
2 | ТП-1 | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
3 | ТП-2 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
4 | ТП-2 | 800 | 169 | 177 | 166 | 112.1963 | 14.0245
5 | ТП-3 | 1000 | 104 | 66 | 141 | 68.1505 | 6.815
6 | ТП-3А | 750 | 47 | 88 | 79 | 46.8945 | 6.2526
7 | ТП-5 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
8 | ТП-5 | 1000 | 252 | 251 | 244 | 163.6926 | 16.3693
9 | ТП-6 | 800 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
10 | ТП-6 | 1000 | 256 | 231 | 240 | 159.3099 | 15.931
11 | КТП-8 | 1000 | 351 | 330 | 319 | 219.1333 | 21.9133
12 | КТП-8 | 1000 | 349 | 329 | 309 | 216.2846 | 21.6285
13 | ТП-10 | 630 | 32 | 49 | 55 | 29.8021 | 4.7305
14 | ТП-11 | 1000 | 144 | 140 | 113 | 86.9959 | 8.6996
15 | ТП-12 | 1000 | 168 | 152 | 149 | 102.7735 | 10.2774
16 | КТП-13 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
17 | КТП-13 | 1000 | 255 | 241 | 259 | 165.4457 | 16.5446
18 | КТП-14 | 1000 | 234 | 219 | 222 | 147.915 | 14.7915
19 | КТП-14 | 1000 | 216 | 218 | 221 | 143.5323 | 14.3532
20 | КТП-15 | 1000 | 77 | 83 | 74 | 51.2772 | 5.1277
21 | КТП-15 | 1000 | 66 | 72 | 70 | 45.5797 | 4.558