Приложение 1

## Общие сведения об энергоснабжающей организации

| Сведения об обследуемой организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоснабжающей (теплосетевой) организации: |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Самарский Завод "Экран" |  |  |  |  |  |
| Адрес: | 443052, г. Самара, проспект Кирова, 24 |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя и телефон (факс): |  | генеральный директор - Воронков Николай Михайлович, тел.: (864) 229-22-00 |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  | нет |  |  |  |  |
| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Самара Самарская обл. | Централизованная | Собственные источники тепловой энергии: | - | - | - | - |
|  |  | Источники тепловой энергии других ЭСО: | - | - | 5,229 | - |
|  |  | ОАО «ВоТГК» | - | - | 5,229 | - |
| Всего по ЭСО (ТСО) |  |  | - | - | 5,229 | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 2

Таблица 2.1.

## Структура отпуска, потребления тепловой энергии

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  |
|  |  |  |  | предшествующий базовому периоду (2013 г.) | базовый период (2014 г.) | предшествующий базовому периоду (2013 г.) | базовый период (2014 г.) | утвержденный период (2015 г.) | период регулирования (2016 г.) | предшествующий базовому периоду (2013 г.) | базовый период (2014 г.) | предшествующий базовому периоду (2013 г.) | базовый период (2014 г.) | утвержденный период (2015 г.) | период регулирования (2016 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| г. Самара Самарская обл. | Централизованная | Закрытая | горячая вода | 22,435 | 24,802 | 22,435 | 24,802 | 22,548 | 22,548 | 20,346 | 22,713 | 20,346 | 22,713 | 20,458 | 20,711 |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 2

Таблица 2.2

## Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки (мощности)

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоно-сителя, его парамет-ры | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные нагрузки (отоп. - вент., ГВС (ср. нед.), технология), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предшествующий базовому периоду (2013 г.) |  |  |  | базовый период (2014г.) |  |  |  | утвержденный период (2015 г.) |  |  |  | период регулирования (2016 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на техноллогию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на техноллогию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на техноллогию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на техноллогию | предшествующий базовому периоду (2013 г.) | базовый период (2014 г.) | утвержденный период (2015г.) | период регулирования (2016 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| г. Самара Самарская обл. | горячая вода | 5,229 | - | - | - | 5,229 | - | - | - | 5,229 | - | - | - | 5,229 | - | - | - | 5,229 | 5,229 | 5,229 | 5,229 |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 3

## Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |  |  |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м |  |  |  | Объем трубопроводов тепловых сетей,м3 |  |  |  |  |  |  |  | Количество насосных станций на балансе, шт. |  |  |  | Количество ЦТП на балансе, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду |  | базовый период |  | утвержденный период |  | период регулирования |  | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| г. Самара, Самарская обл. | ОАО СЗ «Экран» | горячая вода | 6934,8 | 6934,8 | 6934,8 | 6374 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,143 | 121,023 | - | 121,023 | - | 121,023 | - | 107,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 4

## Исходные данные для расчета нормативов технологических потерь

Таблица 4.1

Сопоставление условий, принятых при разработке энергетических характеристик (нормативов технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду), и при разработке нормативов технологических потерь на регулируемый период.

| Условия работы тепловых сетей | Принятые при разработке энергетических характеристик или нормативов | Прогнозируемые на период регулирования | Изменение или % изменения величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 121,023 | 107,303 | - |
| Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей, м2 | 1010,8 | 912,9 | - |
| Эксплуатационный температурный график | 138/63,3 | 115/57,9 | - |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей насосов, кВт | - | - | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Таблица 4.2

## Таблица объёма, м3, трубопроводов тепловых сетей на балансе организации

| Сезон | Температурные графики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150/70 | 115/57,9 | 95/70 | 70/40 |
| Отопительный | - | 107,303 | - | - |
| Неотопительный | - | - | - | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 4

Таблица 4.3.

## Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

| Месяцы | Число часов работы |  | Температура, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит. период | летний период | грунта | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды |
| Январь | 744 | 0 | 3,7 | -12,14 | 95,51 | 54,63 | 5 |
| Февраль | 696 | 0 | 2,5 | -13,18 | 97,80 | 55,56 | 5 |
| Март | 744 | 0 | 1,6 | -4,49 | 77,78 | 47,29 | 5 |
| Апрель | 600 | 0 | 1,8 | 7,87 | 70,00 | 48,62 | 5 |
| Май | 0 | 0 | 4,2 | 17,13 | - | - | - |
| Июнь | 0 | 0 | 8,1 | 20,31 | - | - | - |
| Июль | 0 | 0 | 11,2 | 22,83 | - | - | - |
| Август | 0 | 0 | 12,8 | 21,10 | - | - | - |
| Сентябрь | 0 | 0 | 12,9 | 13,27 | - | - | - |
| Октябрь | 624 | 0 | 10,9 | 5,58 | 70,00 | 47,39 | 5 |
| Ноябрь | 720 | 0 | 8,1 | -0,74 | 70,00 | 44,23 | 5 |
| Декабрь | 744 | 0 | 5,4 | -6,68 | 82,85 | 49,48 | 5 |
| Среднегодовые значения | 4 872 | 0 | 6,93 | 5,91 | 81,02 | 49,65 | 9,2 |
| Среднесезонные значения | отопит. Период |  | 4,86 | -3,40 | 81,02 | 49,65 | 5 |
|  | летний период |  | - | - | - | - | - |

* -   Температура наружного воздуха принята согласно наблюдений за последние 5 лет      (с 2010 года)

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 4

Таблица 4.4

## Характеристика водяных тепловых сетей на балансе ОАО СЗ «Экран»

| Наименование участка | Наружний диаметр, м | Длина трубопровода |  | Изоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода | График | Коэффициент местных потерь | Часовые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | направление | метры |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10/11 - ТК-3 | 0,159 | двухтрубное | 278,6 | Маты минераловатные | Канальная | 1955 | 115/57,9 | 1,15 | 32773,72136 |
| ТК-3 - ТК-4 | 0,325 | двухтрубное | 100 | Маты минераловатные | Канальная | 1964 | 115/57,9 | 1,15 | 18528,89712 |
| ТК-4 - ТК-5 | 0,325 | двухтрубное | 96 | Маты минераловатные | Канальная | 1964 | 115/57,9 | 1,15 | 17787,74123 |
| ТК-4 - ТК-5 | 0,219 | двухтрубное | 222 | Маты минераловатные | Канальная | 1964 | 115/57,9 | 1,15 | 31617,61985 |
| ТК-5 -ТК-7 | 0,219 | двухтрубное | 49,2 | Маты минераловатные | Канальная | 1964 | 115/57,9 | 1,15 | 7007,14818 |
| ТК-3 - ТК-14 | 0,159 | двухтрубное | 235,4 | Маты минераловатные | Канальная | 1971 | 115/57,9 | 1,15 | 27691,79471 |
| ТК-14 - (ТК-15, ТК-16) корпус № 15 | 0,159 | двухтрубное | 278,6 | Маты минераловатные | Канальная | 1966 | 115/57,9 | 1,15 | 32773,72136 |
| ТК-12 - корпус № 8 | 0,108 | двухтрубное | 54 | Маты минераловатные | Канальная | 1959 | 115/57,9 | 1,2 | 5420,86151 |
| тк-14 - корпус № 4 | 0,159 | двухтрубное | 44 | Маты минераловатные | Канальная | 1966 | 115/57,9 | 1,15 | 5176,03640 |
| корпус № 25 - новые очистные сооружения (вдоль корпуса № 24) | 0,108 | двухтрубное | 275,2 | Маты минераловатные | Канальная | 1983 | 115/57,9 | 1,2 | 27626,31643 |
| корпус № 25 - новые очистные сооружения (вдоль корпуса № 24) | 0,108 | двухтрубное | 400 | Маты минераловатные | Канальная | 1983 | 115/57,9 | 1,2 | 40154,52970 |
| ТК-3 - вдоль корпуса № 8 | 0,108 | двухтрубное | 302 | Маты минераловатные | Надземная | 1959 | 115/57,9 | 1,2 | 30724,92002 |
| корпус № 15 - корпус № 14 | 0,108 | двухтрубное | 50 | Маты минераловатные | Надземная | 1976 | 115/57,9 | 1,2 | 5086,90729 |
| Узел «А» - ЦТП-2 - корпус № 40 | 0,108 | двухтрубное | 460 | Маты минераловатные | Надземная | 1979 | 115/57,9 | 1,2 | 46799,54705 |
| корпус № 40 - корпус № 38 | 0,108 | двухтрубное | 246 | Маты минераловатные | Надземная | 1980 | 115/57,9 | 1,2 | 25027,58386 |
| ТК-7 - ТК-18 | 0,076 | двухтрубное | 96 | Маты минераловатные | Надземная | 2007 | 115/57,9 | 1,2 | 4877,58358 |
| ИТОГО |  |  | 3187,00 |  |  |  |  |  | 359074,92965 |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 5

Таблица 5.1

## Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на 2016 г

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Предложение ОАО СЗ «Экран» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Самара Самарской области | централизованная | ОАО Самарский завод "Экран" | горячая вода | 1 307,0 | 161,0 | - | - | 161,0 | 1467,9 | 1749,4 | 87,4 | 1836,8 | - |
|  |  |  |  | в т.ч. на потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 151,8 | 18,7 | - | - | 18,7 | 170,4 | 372,8 | 10,2 | 383,0 | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 5

Таблица 5.2.

## Сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВт.ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетные за период |  | нормативные на период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетные за период |  | нормативные на период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетные за период |  | нормативные на период |  |  |  |
|  |  | предшествующий базовому | базовый | предшествующий базовому периоду (2013 г.) |  |  | базовый (2014г.) |  |  | утвержденный (текущий) 2015 г . |  |  | регулирования (всего) | предшествующий базовому | базовый | предшествующий базовому периоду (2013 г.) |  |  | базовый (2014г.) |  |  | утвержденный (текущий) 2015 г . |  |  | регулирования (всего) | предшествующий базовому | базовый | предшествующий базовому | базовый | утвержденный | регулирования |
|  |  |  |  | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего |  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Данные ОАО СЗ «Экран» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Самара Самарской области | горячая вода | - | - | 1474 | 182 | 1656 | 1474,1 | 181,5 | 1655,6 | 1474,1 | 181,5 | 1655,6 | 1467,9 | 2089 | 2089,4 | 1985 | 104 | 2089 | 1984,9 | 104,5 | 2089,4 | 1985,4 | 104,5 | 2089,9 | 1836,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в т.ч. на потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 844 | 104 | 948 | 844 | 103,9 | 947,9 | 844 | 103,9 | 947,9 | 170,4 | 897,6 | 857,2 | 1136 | 60 | 1196 | 1136,4 | 59,8 | 1196,3 | 1136,8 | 59,8 | 1196,6 | 383,0 | - | - | - | - | - | - |

Главный энергетик                                А.Н. Шурхай

Приложение 6

Динамика нормируемых показателей технологических потерь

при передаче тепловой энергии на 2016 год по сетям

ОАО СЗ «Экран», г. Самара, Самарская область

## ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | период, предшествующий базовому |  |  |  | базовый период |  |  |  | утвержденный период |  |  |  | период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, м3 (т) |  |  | отчет, м3 (т) | норматив, м3 (т) |  |  | отчет, м3 (т) | норматив, м3 (т) |  |  | % к среднегод. объему тепл. сети (расчетно) | норматив, м3 (т) |  | % к среднегод. объему тепл. сети (расчетно) | к утв. периоду гр. 15/ гр. 10 |
|  | значение | № и дата приказа МЭ | учтено в РЭК |  | значение | № и дата приказа МЭ | учтено в РЭК |  | значение | № и дата приказа МЭ | учтено в РЭК |  | предл. орг. | предл. эксп. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Теплоноситель – вода (сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СЗ «Экран» | 947,9 | № 192 от 27.04.12 | - | - | 947,9 | № 498 от 27.08.13 | - | - | 947,9 | № 393 от 30.06.14 | - | 1 368 | 170,4 | - | 1 368 | 0,18 |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

продолжение приложения 6

## ПОТЕРИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | период, предшествующий базовому |  |  |  |  |  | базовый период |  |  |  |  |  | утвержденный период |  |  |  |  | период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, тыс. Гкал |  |  | отчет, тыс. Гкал | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр.5/ гр. 6) | норматив, тыс. Гкал |  |  | отчет, тыс. Гкал | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр.11/ гр. 12) | норматив, тыс. Гкал |  |  | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр.14/ гр. 17) | норматив, тыс. Гкал |  | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр.20/ гр. 17) | к утв. периоду гр. 20/ гр. 14 |
|  | значение | № и дата приказа МЭ | Учтено в РЭК |  |  |  | значение | № и дата приказа МЭ | Учтено в РЭК |  |  |  | значение | № и дата приказа МЭ | Учтено в РЭК |  |  | предл орг. | предл. эксп. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СЗ «Экран» | 1,196 | № 192 от 27.04.12 | - | 2,089 | 22,435 | 9,31 | 1,1963 | № 498 от 27.08.13 | - | 2,089 | 24,802 | 8,42 | 1,1966 | № 393 от 30.06.14 | - | 14,5866 | 8,2 | 0,3830 | 0,3830 | 2,065 | 18,55 | 0,32 |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

продолжение приложения 6

## РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | предшествующий базовому период |  |  |  | базовый период |  |  |  | утвержденный период |  |  | период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, тыс.кВтч |  |  | отчет, тыс.кВтч | норматив, тыс.кВтч |  |  | отчет, тыс.кВтч | норматив, тыс.кВтч |  |  | норматив, тыс.кВтч |  | к утв. периоду гр.14: гр. 10 |
|  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | Учтено РЭК в тарифах |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | Учтено РЭК в тарифах |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | Учтено РЭК в тарифах | предл. орг. | предл. эксп. орг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ОАО СЗ «Экран» | - | № 192 от 27.04.2012 | - | - | - | № 498 от 27.08.13 | - | - | - | № 393 от 30.06.14 | - | - | - | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 7

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
нергии на 2016 год

(приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325)

Общество с ограниченной ответственностью «СамараЭСКО», по результатам экспертизы расчетов и других обосновывающих материалов, рекомендует принять к утверждению нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

| Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 |  | потери тепловой энергии, Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |
|  | предл. ЭСО | предл. эксп.орг. | предл. ЭСО | предл. эксп.орг. | предл. ЭСО | предл. эксп.орг. |
| ОАО СЗ «Экран», г. Самара Самарской обл. | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | 170,4 | - | 383,0 | - | - | - |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Приложение 8

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п. | Показатели | Предба-зовый период | Базовый период | Утверж-денный период | Регули-руемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет*, в т.ч. факт. потери по приборам учёта | Отчет*, в т.ч. факт. потери по приборам учёта | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь (на сторонних потребителей) |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | - | - | 947,9 | 170,4 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 121,02 | 121,02 | 69,29 | 12,46 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, % |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | - | - | 1 368 | 1 368 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:4872): |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | - | - | 0,28 | 0,28 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я (на сторонних потребителей) |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 2,089 | 2,089 | 1,1966 | 0,3830 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 1010,8 | 1010,8 | 579 | 164,6 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | вода | 22,435 | 24,802 | 14,5866 | 2,065 |

продолжение приложения 8

| № п/п. | Показатели | Предба-зовый период | Базовый период | Утверж-денный период | Регули-руемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет, в т.ч. факт. потери по приборам учёта | отчет, в т.ч. факт. потери по приборам учёта | план | расчет |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | вода | 4,18 | 4,66 | 2,75 | 0,35 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,33 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | вода | 9,31 | 8,42 | 8,20 | 18,55 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - | - | - | - |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

* - Фактические величины указаны в целом по предприятию.

Главный энергетик					А.Н. Шурхай

Мероприятия по энергосбережению по ОАО СЗ «Экран»

на 2015-2017 г.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт теплотрассы в полупроходном канале (текущий ремонт и реставрация изоляции). | 2015-2017 гг. |
| 2 | Ремонт теплотрассы в проходном канале (текущий ремонт и реставрация изоляции). | 2015-2017 гг. |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай